Порядок расчета потерь электроэнергии

от точек измерений до границ балансовой принадлежности

в сечении АО «Сибурэнергоменеджмент» (СТГ) – АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (Тюменская ЭСК)

Настоящий документ регламентирует алгоритмы расчета потерь электроэнергии от точек поставки (ГБП) до точек измерений в сечении АО «Сибурэнергоменеджмент» (СТГ) – АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (Тюменская ЭСК).

Документ устанавливает перечень точек поставки и точек измерений, между которыми возникают потери электроэнергии в элементах сети; исходные данные, необходимые для расчета этих потерь и алгоритмы их расчета.

Изложение расчетов в рамках этого приложения исходит из ниже перечисленных условий:

1. Перечень точек поставки и точек измерений указано в таблице 1.

2. Исходные данные для расчета потерь электроэнергии приведены в таблицах 1…4.

3. Расчеты выполняются для интервала времени 0,5 час для каждой точки измерений.

4. При записи числовых значений следует учитывать размерность справочных данных и результатов измерений.

Таблица 1 – Перечень точек измерений и поставки.

| № п/п | Номер точки поставки на схеме | Номер точки измерения на схеме | Наименование точки измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | 605 | 607 | ЗРУ-10 кВ ТСБ, 1 СШ 10 кВ, яч.2 |
|  |  | 608 | ЗРУ-10 кВ ТСБ, Ввод 0,4 кВ ТСН-1 |
|  | 606 | 609 | ЗРУ-10 кВ ТСБ, 2 СШ 10 кВ, яч.20 |
|  |  | 610 | ЗРУ-10 кВ ТСБ, Ввод 0,4 кВ ТСН-2 |
|  | 607 | 611 | ВРЩ №1 0,4 кВ Мегафон, ввод 0,4 кВ |
|  | 601, 602 | 601 | ПС 110 кВ Вымпел, ОРУ-110 кВ, ввод 110 кВ №1 |
|  |  | 602 | ПС 110 кВ Вымпел, ОРУ-110 кВ, ввод 110 кВ №2 |
|  | 612 | 622 | РУ-0,4 кВ НХТК, ввод 0,4 кВ |
|  | 610 | 620 | КТПН-6 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |
|  | 608 | 612 | ЗРУ-6 кВ ГС, 1 СШ 6 кВ, яч.6 |
|  |  | 613 | ЗРУ-6 кВ ГС, ввод 6 кВ ТСН-1 |
|  |  | 616 | КРУ-6 кВ ГС, 1 СШ 6 кВ, яч.2 |
|  |  | 617 | КРУ-6 кВ ГС, ввод 0,4 кВ ТСН-1 |
|  |  | 620 | КТПН-6 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |
|  | 609 | 614 | ЗРУ-6 кВ ГС, 2 СШ 6 кВ, яч.15 |
|  |  | 615 | ЗРУ-6 кВ ГС, ввод 6 кВ ТСН-2 |
|  |  | 618 | КРУ-6 кВ ГС, 2 СШ 6 кВ, яч.21 |
|  |  | 619 | КРУ-6 кВ ГС, ввод 0,4 кВ ТСН-2 |
|  | 613 | 623 | КТПН‐30/н 6 кВ СНТСН Голубое озеро, ввод 0,4 кВ 1Т |
|  | 614 | 624 | ЩС-0,4 кВ Базовая станция СС БС‐74595, ввод 0,4 кВ |

Таблица 2 – Исходные данные кабельных линий передачи электроэнергии для расчетов потерь от точки измерений до ГБП.

| № п/п | Номер точки поставки | Номер точки измерений | Наименование кабельной линии | Номин. напряжение, кВ | Тип кабеля | Количество параллельных цепей, n | Длина КЛ от точек измерений до ГБП l, км | Удельное сопрот. линии r0, Ом/км | Активное сопрот. линии R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 607 | 611 | КЛ-0,4 кВ от АВ.№10 25 А до ВРЩ Мегафон | 0,4 | ВВГнг 5x10 | 1 | 0,034 | 1,84[4] | 0,06256 |
|  | 612 | 622 | КЛ-0,4 кВ от АВ.№8 до РУ 0,4 кВ НХТК | 0,4 | АВВГ 4х150 | 1 | 0,008 | 0,206[4] | 0,001648 |
|  | 610 | 613 | отпайка на ТСН-1 на ЗРУ-6 кВ ГС | 6 | ВБШвнг (А) 3х35 | 1 | 0,015 | 0,524[4] | 0,00786 |
|  | 608 | 616, 617 | КЛ-6 кВ от КРУ-6 кВ ГС до соединительной опоры | 6 | 2хЦСБнг 3х185 | 2 | 0,090 | 0,101[4] | 0,004545 |
|  | 608 | 613, 612 | КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГС до соединительной опоры | 6 | ВБбШнг 3х120 | 1 | 0,210 | 0,153[4] | 0,03213 |
|  | 609 | 615 | отпайка на ТСН-1 на ЗРУ-6 кВ ГС | 6 | ВБШвнг (А) 3х35 | 1 | 0,015 | 0,524[4] | 0,00786 |
|  | 609 | 618, 619 | КЛ-6 кВ от КРУ-6 кВ ГС до соединительной опоры | 6 | 2хЦСБнг 3х185 | 2 | 0,090 | 0,101[4] | 0,004545 |
|  | 609 | 614, 615 | КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГС до соединительной опоры | 6 | ВБбШнг 3х120 | 1 | 0,210 | 0,153[4] | 0,03213 |
|  | 614 | 624 | ЩС-0,4 кВ Базовая станция СС БС‐74595, ввод 0,4 кВ | 0,4 | ВВГнг 5х6 | 1 | 0,020 | 3,11[4] | 0,0622 |

Таблица 3 – Исходные данные воздушных линий передачи электроэнергии для расчетов потерь от точки измерений до ГБП.

| № п/п | Номер точки поставки | Номер точки измерений | Наименование воздушной линии | Номин. напряжение, кВ | Маркировка провода | Количество параллельных цепей, n | Длина ВЛ от точек измерений до ГБП l, км | Удельное сопрот. линии r020, Ом/км | Активное сопрот. линии R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 605 | 608 | ВЛ-10 кВ В-12 | 10 | 3хАС120/19 | 1 | 8,219 | 0,2440[3] | 2,005436 |
|  | 606 | 610 | ВЛ-10 кВ В-23 | 10 | 3хАС120/19 | 1 | 8,219 | 0,2440[3] | 2,005436 |
|  | 601 | 601 | ВЛ-110 кВ от оп.2 ВЛ-110 кВ Янга-Яха-Комплект-1 до ПС 110 кВ Вымпел | 110 | АС120/19 | 1 | 0,845 | 0,2440[3] | 0,20618 |
|  | 602 | 602 | ВЛ-110 кВ от оп.2 ВЛ-110 кВ Янга-Яха-Комплект-2 до ПС 110 кВ Вымпел | 110 | АС120/19 | 1 | 0,845 | 0,2440[3] | 0,20618 |
|  | 610 | 620 | отпайка ВЛ-6 кВ от оп.6 до КТПН 6 кВ | 6 | 3АС70 | 1 | 0,063 | 0,4218[3] | 0,0265734 |
|  | 608 | 612, 613, 616, 617, 620 | ВЛ-6 кВ СГТ-1 от оп.6 до соединительной опоры | 6 | АС-150/21 | 1 | 0,787 | 0,2046[3] | 0,1610202 |
|  | 608 | 612, 613, 616, 617, 620 | ВЛ-6 кВ СГТ-1 от яч.3 ПС 110 кВ Лунная до оп.6 | 6 | АС-150/21 | 1 | 0,600 | 0,2046[3] | 0,12276 |
|  | 609 | 612, 613, 616, 617, 620 | ВЛ-6 кВ СГТ-2 от яч.4 ПС 110 кВ Лунная до соединительной опоры | 6 | АС-150/21 | 1 | 1,387 | 0,2046[3] | 0,2837802 |
|  | 613 | 623 | КТПН‐30/н 6 кВ СНТСН Голубое озеро, ввод 0,4 кВ 1Т | 6 | 3АС-70 | 1 | 0,460 | 0,4218[3] | 0,194028 |

Таблица 4 – Исходные данные для расчета потерь в силовых трансформаторах.

| № п/п | Номер точки поставки | Номер точки измерений | Наименование трансформатора | Тип силового трансформатора | Номин. мощность Sном, кВА | Потери холост. хода PХХ, кВт | Потери коротк. замык. PКЗ, кВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 605 | 608 | ТСН-1 | ТЛС-40/10 | 40 | 0,200[2] | 0,700[2] |
|  | 606 | 610 | ТСН-2 | ТЛС-40/10 | 40 | 0,200[2] | 0,700[2] |
|  | 610 | 620 | Т-1 | ТМ-63/6/0,4 | 63 | 0,240[6] | 1,470[6] |
|  | 608 | 617 | ТСН-1 | ТСКС-40 | 40 | 0,360[7] | 0,500[7] |
|  | 609 | 619 | ТСН-2 | ТСКС-40 | 40 | 0,360[7] | 0,500[7] |
|  | 613 | 623 | 1Т | ТМ-160/6/0,4 | 160 | 0,510[6] | 3,100[6] |

Методика расчета потерь электроэнергии в элементах.

1. Потери электроэнергии в силовых трансформаторах

1.1. Потери электроэнергии в силовых двухобмоточных трансформаторах рассчитываются по следующей формуле в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

(кВт∙ч), где

ΔРХХ.ном – величина потерь холостого хода в силовом трансформаторе за 0,5 ч. в кВт∙ч

t – временной период, равный 0,5 ч

Р  – активная мощность по трансформатору, кВт

Q  – реактивная мощность по трансформатору, квар

UВном. – номинальное напряжение высшей обмотки, кВ

ΔРКЗ.ном – величина потерь короткого замыкания в силовом трансформаторе за 0,5 ч. в кВт∙ч

Sном. – номинальное значение мощности в кВА

WА – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной активной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

WР – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной реактивной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

1.2. Потери электроэнергии в силовых трехобмоточных трансформаторах при равных мощностях обмоток высшего, среднего и низшего напряжений рассчитываются по следующей формуле в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

(кВт∙ч), где

ΔРХХ.ном – величина потерь холостого хода в силовом трансформаторе за 0,5 ч. в кВт∙ч

t – временной период, равный 0,5 ч

РВ, РС, РН  – активная мощность по обмоткам трансформатора, кВт

QВ, QС, QН  – реактивная мощность по обмоткам трансформатора, квар

UВном, UСном, UНном. – номинальные напряжения обмоток трансформатора, кВ

ΔРКЗ_В-Н, ΔРКЗ_С-Н, ΔРКЗ_В-С – величина потерь короткого замыкания при сочетании обмоток в силовом трансформаторе за 0,5 ч. в кВт∙ч

Sном. – номинальное значение мощности в кВА

WАВ, WАС, WАН – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной активной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

WРВ, WРС, WРН,  – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной реактивной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

2. Потери электроэнергии в кабельной линии электропередачи

Потери электроэнергии в кабельной линии электропередачи рассчитываются по следующей формуле в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

(кВт∙ч), где

- длина кабельной линии, км

n – количество параллельных цепей, шт.

t- временной период, равный 0,5 ч

принимается в соответствии с Таблицей 5

Таблица 5 - Удельные потери электроэнергии в изоляции кабеля.

| Сечение, мм2 | Удельные потери электроэнергии в изоляции кабеля, тыс. кВт.ч/км в год, при номинальном напряжении, кВ () |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 6 | 0,4 |
| 6 | - | - | 0 |
| 10 | - | - | 0 |
| 35 | - | 0,29 | - |
| 120 | - | 0,60 | - |
| 185 | - | 0,74 | - |

*значение принято в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 (ред. от 01.02.2010 г.) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

Р  – активная мощность по КЛ, кВт

Q  – реактивная мощность по КЛ, квар

Uном. – номинальное напряжение КЛ, кВ

WА – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной активной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

WР – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной реактивной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

- Удельное сопротивление линии, Ом/км

- длина кабельной линии, км

n – количество параллельных цепей, шт.

3. Потери электроэнергии в воздушной линии электропередачи

Потери электроэнергии в кабельной линии электропередачи рассчитываются по следующей формуле в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

, где

(кВт∙ч), где

- длина кабельной линии, км

n – количество параллельных цепей, шт.

t- временной период, равный 0,5 ч

принимается в соответствии с Таблицей 6.

Таблица 6 - Удельные потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ.

| Номер региона | Удельные потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ, тыс. кВт.ч/км в год, при напряжении, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 35 | 110 |
| 7 | 0,16 | 0,26 | 0,55 | 0,86 |

*значение принято в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 (ред. от 01.02.2010 г.) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

(кВт), где

принимается в соответствии с Таблицей 7

FТ – суммарное сечение проводов фазы, приведенное в таблице 7, мм2

Fф – фактическое сечение проводов фазы, мм2

- длина воздушной линии, км

t- временной период, равный 0,5 ч

При расчете потерь на линиях с сечениями, отличающимися от приведенных в таблице 7 табличные значения потерь мощности умножают на отношение Fт/Fф.;

Таблица 7 - Удельные годовые потери электроэнергии на корону

| Напряжение ВЛ, тип опоры, число и сечение проводов в фазе | Удельные потери электроэнергии на корону, тыс. кВт.ч /км в год, в регионе 7 |
| --- | --- |
| 110ст-1x120 | 0,85* |

*значение принято в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 326 (ред. от 01.02.2010 г.) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 (ред. от 01.02.2010 г.) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям" потери электроэнергии на корону в ВЛ уровня напряжения ниже 110 кВ принимаются равными 0.

Р  – активная мощность по ВЛ, кВт

Q  – реактивная мощность по ВЛ, квар

Uном. – номинальное напряжение ВЛ, кВ

WА – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной активной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

WР – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной реактивной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

- удельное сопротивление линии при ее температуре 20 °C, Ом/км

- длина кабельной линии, км

тета - средняя температура провода за базовый период (°C);

n – количество параллельных цепей, шт.

4. Потери активной энергии в измерительных трансформаторах тока и напряжения определяются по формуле:

(кВт), где

t – временной период, равный 0,5 ч

n – количество комплектов ТТ (три однофазных) и ТН (три однофазных или один трехфазный)

принимается в соответствии с Таблицей 8

Таблица 8 - Удельные потери электроэнергии в измерительных трансформаторах тока и напряжения

| Вид оборудования | Удельные потери электроэнергии в измерительных трансформаторах тока и напряжения, тыс. кВт.ч в год, при напряжении, кВ* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 6 | 10 | 35 | 110 |
| Измерительные трансформаторы тока (на три фазы) | 0,05* | 0,06 | 0,1 | 0,4 | 1,1 |
| Измерительные трансформаторы напряжения (три однофазных или один трехфазный) | - | 1,54 | 1,9 | 3,6 | 11,0 |

*значение принято в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 (ред. от 01.02.2010 г.) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям"

В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 (ред. от 01.02.2010 г.) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям" потери электроэнергии в ТТ и ТН включают потери в счетчиках,  входящих в состав измерительных комплексов.

5.  Алгоритмы расчета потерь в элементах сети от точек измерений до границ балансовой принадлежности приведены в таблице 9.

Таблица 9  – Алгоритмы расчета потерь в элементах сети от точек измерений до ГБП.

| № п/п | Номер точки поставки | Номер точки измерений | Наименование точки измерений | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 605 | 607, 608 | ЗРУ-10 кВ ТСБ, 1 СШ 10 кВ, яч.2 ЗРУ-10 кВ ТСБ, Ввод 0,4 кВ ТСН-1 | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в измерительных трансформаторах тока 10 кВ: ∆WТТ10=0,1∙103∙0,5∙18760=0,0057 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 10 кВ: ∆WТН10=1,9∙103∙0,5∙18760=0,1084 Потери в ТСН-1: ∆WТСН-1=0,5∙0,200+WАсч.608+∆WТТ0,42+WРсч.6082∙0,700402∙0,5= =0,1+WАсч.608+∆WТТ0,42+WРсч.6082∙8,75∙10-4 Потери в ВЛ-10 кВ В-12: ∆WВЛ-10 кВ В-12=0,26∙103∙8,219∙0,5∙18760+ +WАсч.607+WАсч.608+∆WТТ0,4+∆WТТ10+∆WТН102+(WРсч.607+WРсч.608)2∙2,005436∙10-3102∙0,5= =WАсч.607+WАсч.608+∆WТТ0,4+∆WТТ10+∆WТН102+(WРсч.607+WРсч.608)2∙4,0109∙10-5+0,1220 Учетный показатель в точке поставки №605 в направлении прием: Wпр.=WАсч.607+WАсч.608+∆WТТ0,4+∆WТТ10+∆WТН10+∆WТСН-1+∆WВЛ-10 кВ В-12 |
| 2 | 606 | 609, 610 | ЗРУ-10 кВ ТСБ, 2 СШ 10 кВ, яч.20 ЗРУ-10 кВ ТСБ, Ввод 0,4 кВ ТСН-2 | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в измерительных трансформаторах тока 10 кВ: ∆WТТ10=0,1∙103∙0,5∙18760=0,0057 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 10 кВ: ∆WТН10=1,9∙103∙0,5∙18760=0,1084 Потери в ТСН-2: ∆WТСН-1=0,5∙0,200+WАсч.610+∆WТТ0,42+WРсч.6102∙0,700402∙0,5= =0,1+WАсч.610+∆WТТ0,42+WРсч.6102∙8,75∙10-4 Потери в ВЛ-10 кВ В-23: ∆WВЛ-10 кВ В-23=0,26∙103∙8,219∙0,5∙18760+ +WАсч.609+WАсч.610+∆WТТ0,4+∆WТТ10+∆WТН102+(WРсч.609+WРсч.610)2∙2,005436∙10-3102∙0,5= =WАсч.609+WАсч.610+∆WТТ0,4+∆WТТ10+∆WТН102+(WРсч.609+WРсч.610)2∙4,0109∙10-5+0,1220 Учетный показатель в точке поставки №606 в направлении прием: Wпр.=WАсч.609+WАсч.610+∆WТТ0,4+∆WТТ10+∆WТН10+∆WТСН-2+∆WВЛ-10 кВ В-23 |
| 3 | 607 | 611 | ВРЩ №1 0,4 кВ Мегафон, ввод 0,4 кВ | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ-0,4 кВ от АВ.№10 25 А до ВРЩ Мегафон: ∆WКЛ-0,4 кВ=WАсч.611+∆WТТ0,42+WРсч.6112∙0,06256∙10-30,42∙0,5= =WАсч.611+∆WТТ0,42+WРсч.6112∙7,82∙10-4 Учетный показатель в точке поставки №607 в направлении отдача: Wот.=WАсч.611+∆WТТ0,4+∆WКЛ-0,4 кВ |
| 4 | 601, 602 | 601, 602 | ПС 110 кВ Вымпел, ОРУ-110 кВ, ввод 110 кВ №1 ПС 110 кВ Вымпел, ОРУ-110 кВ, ввод 110 кВ №2 | Потери в измерительных трансформаторах тока 110 кВ: ∆WТТ110=1,1∙103∙0,5∙18760=0,0628 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 110 кВ: ∆WТН110=11,0∙103∙0,5∙18760=0,6279 Потери в ВЛ-110 кВ от оп.2 ВЛ-110 кВ Янга-Яха-Комплект-1 до ПС 110 кВ Вымпел: ∆WВЛ-110 кВ №1=0,86∙103∙0,845∙0,5∙18760+0,85∙103∙0,845∙0,5∙18760+ +WАсч.601+∆WТТ110+∆WТН1102+WРсч.6012∙0,20618∙10-31102∙0,5= =WАсч.601+∆WТТ110+∆WТН1102+WРсч.6012∙3,4079∙10-8+0,0825 Потери в ВЛ-110 кВ от оп.2 ВЛ-110 кВ Янга-Яха-Комплект-2 до ПС 110 кВ Вымпел: ∆WВЛ-110 кВ №2=0,86∙103∙0,845∙0,5∙18760+0,85∙103∙0,845∙0,5∙18760+ +WАсч.602+∆WТТ110+∆WТН1102+WРсч.6022∙0,20618∙10-31102∙0,5= =WАсч.602+∆WТТ110+∆WТН1102+WРсч.6022∙3,4079∙10-8+0,0825 Учетный показатель в групповой точке поставки №601, 602 в направлении прием: Wпр.=WАсч.601+WАсч.602+2∙∆WТТ110+2∙∆WТН110+∆WВЛ-110 кВ №1+∆WВЛ-110 кВ №2 |
| 5 | 612 | 622 | РУ-0,4 кВ НХТК, ввод 0,4 кВ | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ-0,4 кВ от АВ.№8 до РУ 0,4 кВ НХТК: ∆WКЛ-0,4 кВ=WАсч.622+∆WТТ0,42+WРсч.6222∙0,001648∙10-30,42∙0,5= =WАсч.622+∆WТТ0,42+WРсч.6222∙2,06∙10-5 Учетный показатель в точке поставки №612 в направлении отдача: Wот.=WАсч.622+∆WТТ0,4+∆WКЛ-0,4 кВ |
| 6 | 610 | 620 | КТПН-6 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в Т-1: ∆WТ-1=0,5∙0,240+WАсч.620+∆WТТ0,42+WРсч.6202∙1,470632∙0,5= =0,120+WАсч.620+∆WТТ0,42+WРсч.6202∙7,4074∙10-4 Потери в отпайке ВЛ-6 кВ от оп.6 до КТПН 6 кВ: ∆WВЛ-6 кВ №1=0,16∙103∙0,063∙0,5∙18760+ +WАсч.620+∆WТТ0,4+∆WТ-12+WРсч.6202∙0,0265734∙10-362∙0,5= =WАсч.620+∆WТТ0,4+∆WТ-12+WРсч.6202∙1,4763∙10-6+5,7534∙10-4 Учетный показатель в точке поставки №610 в направлении отдача: Wот.=WАсч.620+∆WТТ0,4+∆WВЛ-6 кВ №1+∆WТ-1 |
| 7 | 608 | 612, 613, 616, 617, 620 | ЗРУ-6 кВ ГС, 1 СШ 6 кВ, яч.6 ЗРУ-6 кВ ГС, ввод 6 кВ ТСН-1 КРУ-6 кВ ГС, 1 СШ 6 кВ, яч.2 КРУ-6 кВ ГС, ввод 0,4 кВ ТСН-1 КТПН-6 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в Т-1: ∆WТ-1=0,5∙0,240+WАсч.620+∆WТТ0,42+WРсч.6202∙1,470632∙0,5= =0,120+WАсч.620+∆WТТ0,42+WРсч.6202∙7,4074∙10-4 Потери в отпайке ВЛ-6 кВ от оп.6 до КТПН 6 кВ: ∆WВЛ-6 кВ №1=0,16∙103∙0,063∙0,5∙18760+ +WАсч.620+∆WТТ0,4+∆WТ-12+WРсч.6202∙0,0265734∙10-362∙0,5= =WАсч.620+∆WТТ0,4+∆WТ-12+WРсч.6202∙1,4763∙10-6+5,7534∙10-4 Потери в ТСН-1: ∆WТСН-1=0,5∙0,360+WАсч.617+∆WТТ0,42+WРсч.6172∙0,500402∙0,5= =0,180+WАсч.617+∆WТТ0,42+WРсч.6172∙6,25∙10-4 Потери в отпайке на ТСН-1 на ЗРУ-6 кВ ГС: ∆WКЛ-6 кВ №1=0,29∙103∙0,015∙0,5∙18760+ +WАсч.613+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.6132∙0,00786∙10-362∙0,5= =WАсч.613+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.6132∙4,3667∙10-7+2,4829∙10-4 Потери в КЛ-6 кВ от КРУ-6 кВ ГС до соединительной опоры: ∆WКЛ-6 кВ №2=0,74∙103∙0,090∙0,5∙28760+ +WАсч.616+WАсч.617+∆WТТ0,4+∆WТТ6+∆WТН6+∆WТСН-12+(WРсч.616+WРсч.617)2∙0,004545∙10-362∙0,5= =WАсч.616+WАсч.617+∆WТТ0,4+∆WТТ6+∆WТН6+∆WТСН-12+(WРсч.616+WРсч.617)2∙2,525∙10-7+ +0,0076 Потери в КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГС до соединительной опоры: ∆WКЛ-6 кВ №3=0,60∙103∙0,210∙0,5∙18760+ +WАсч.613+WАсч.612+∆WТТ0,4+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-6 кВ №12+(WРсч.613+WРсч.612)2∙0,03213∙10-362∙0,5= =WАсч.613+WАсч.612+∆WТТ0,4+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-6 кВ №12+(WРсч.613+WРсч.612)2∙1,785∙10-6+0,0072 Потери в ВЛ-6 кВ СГТ-1 от оп.6 до соединительной опоры: ∆WВЛ-6 кВ №2=0,16∙103∙0,787∙0,5∙18760+ +WАсч.613+WАсч.612+WАсч.616+WАсч.617+∆WТТ0,4+3∙∆WТТ6+3∙∆WТН6+∆WКЛ-6 кВ №1+∆WКЛ-6 кВ №2+∆WКЛ-6 кВ №3+∆WТСН-12+(WРсч.613+WРсч.612+WРсч.616+WРсч.617)2∙0,1610202∙10-362∙0,5= =WАсч.613+WАсч.612+WАсч.616+WАсч.617+∆WТТ0,4+3∙∆WТТ6+3∙∆WТН6+∆WКЛ-6 кВ №1+∆WКЛ-6 кВ №2+∆WКЛ-6 кВ №3+∆WТСН-12+(WРсч.613+WРсч.612+WРсч.616+WРсч.617)2∙8,9456∙10-6+ +0,0072 Потери в ВЛ-6 кВ СГТ-1 от яч.3 ПС 110 кВ Лунная до оп.6: ∆WВЛ-6 кВ №3=0,16∙103∙0,600∙0,5∙18760+ +WАсч.620+WАсч.613+WАсч.612+WАсч.616+WАсч.617+2∙∆WТТ0,4+3∙∆WТТ6+3∙∆WТН6+∆WКЛ-6 кВ №1+∆WКЛ-6 кВ №2+∆WКЛ-6 кВ №3+∆WТСН-1+∆WВЛ-6 кВ №2+∆WТ-12+WРсч.613+WРсч.612+WРсч.616+WРсч.617+WРсч.6202∙0,12276∙10-362∙0,5 =WАсч.620+WАсч.613+WАсч.612+WАсч.616+WАсч.617+2∙∆WТТ0,4+3∙∆WТТ6+3∙∆WТН6+∆WКЛ-6 кВ №1+∆WКЛ-6 кВ №2+∆WКЛ-6 кВ №3+∆WТСН-1+∆WВЛ-6 кВ №2+∆WТ-12+WРсч.613+WРсч.612+WРсч.616+WРсч.617+WРсч.6202∙6,82∙10-6+ +0,0055 Учетный показатель в точке поставки №608 в направлении прием: Wпр.=WАсч.612+WАсч.613+WАсч.616+WАсч.617+WАсч.620+3∙∆WТТ6+3∙∆WТН6+2∙∆WТТ0,4+ +∆WВЛ-6 кВ №1+∆WВЛ-6 кВ №2+∆WВЛ-6 кВ №3+∆WТСН-1+∆WТ-1+∆WКЛ-6 кВ №1+∆WКЛ-6 кВ №2+ +∆WКЛ-6 кВ №3 |
| 8 | 609 | 614, 615, 618, 619 | ЗРУ-6 кВ ГС, 2 СШ 6 кВ, яч.15 ЗРУ-6 кВ ГС, ввод 6 кВ ТСН-2 КРУ-6 кВ ГС, 2 СШ 6 кВ, яч.21 КРУ-6 кВ ГС, ввод 0,4 кВ ТСН-2 | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в ТСН-2: ∆WТСН-2=0,5∙0,360+WАсч.619+∆WТТ0,42+WРсч.6192∙0,500402∙0,5= =0,180+WАсч.619+∆WТТ0,42+WРсч.6192∙6,25∙10-4 Потери в отпайке на ТСН-2 на ЗРУ-6 кВ ГС: ∆WКЛ-6 кВ №1=0,29∙103∙0,015∙0,5∙18760+ +WАсч.615+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.6152∙0,00786∙10-362∙0,5= =WАсч.615+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.6152∙4,3667∙10-7+2,4829∙10-4 Потери в КЛ-6 кВ от КРУ-6 кВ ГС до соединительной опоры: ∆WКЛ-6 кВ №2=0,74∙103∙0,090∙0,5∙28760+ +WАсч.618+WАсч.619+∆WТТ0,4+∆WТТ6+∆WТН6+∆WТСН-12+(WРсч.618+WРсч.619)2∙0,004545∙10-362∙0,5= =WАсч.618+WАсч.619+∆WТТ0,4+∆WТТ6+∆WТН6+∆WТСН-22+(WРсч.618+WРсч.619)2∙2,525∙10-7+ +0,0076 Потери в КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ГС до соединительной опоры: ∆WКЛ-6 кВ №3=0,60∙103∙0,210∙0,5∙18760+ +WАсч.614+WАсч.615+∆WТТ0,4+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-6 кВ №12+(WРсч.614+WРсч.615)2∙0,03213∙10-362∙0,5= =WАсч.614+WАсч.615+∆WТТ0,4+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-6 кВ №12+(WРсч.614+WРсч.615)2∙1,785∙10-6+0,0072 Потери в ВЛ-6 кВ СГТ-2 от яч.4 ПС 110 кВ Лунная до соединительной опоры: ∆WВЛ-6 кВ №1=0,16∙103∙1,387∙0,5∙18760+ +WАсч.614+WАсч.615+WАсч.618+WАсч.619+∆WТТ0,4+3∙∆WТТ6+3∙∆WТН6+∆WКЛ-6 кВ №1+∆WКЛ-6 кВ №2+∆WКЛ-6 кВ №3+∆WТСН-22+(WРсч.614+WРсч.615+WРсч.618+WРсч.619)2∙0,2837802∙10-362∙0,5= =WАсч.614+WАсч.615+WАсч.618+WАсч.619+∆WТТ0,4+3∙∆WТТ6+3∙∆WТН6+∆WКЛ-6 кВ №1+∆WКЛ-6 кВ №2+∆WКЛ-6 кВ №3+∆WТСН-22+(WРсч.614+WРсч.615+WРсч.618+WРсч.619)2∙1.5766∙10-5+ +0,0127 Учетный показатель в точке поставки №609 в направлении прием: Wпр.=WАсч.614+WАсч.615+WАсч.618+WАсч.619+3∙∆WТТ6+3∙∆WТН6+∆WТТ0,4+ +∆WВЛ-6 кВ №1+∆WТСН-2+∆WКЛ-6 кВ №1+∆WКЛ-6 кВ №2+∆WКЛ-6 кВ №3 |
| 9 | 614 | 624 | ЩС-0,4 кВ Базовая станция СС БС‐74595, ввод 0,4 кВ | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ-0,4 кВ от АВ.№3 в сторону ЩС-0,4 кВ Базовая станция: ∆WКЛ-0,4 кВ=WАсч.624+∆WТТ0,42+WРсч.6242∙0,0622∙10-30,42∙0,5= =WАсч.624+∆WТТ0,42+WРсч.6242∙7,775∙10-4 Учетный показатель в точке поставки №624 в направлении отдача: Wот.=WАсч.624+∆WТТ0,4+∆WКЛ-0,4 кВ |
| 10 | 613 | 623 | КТПН‐30/н 6 кВ СНТСН Голубое озеро, ввод 0,4 кВ 1Т | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в 1Т: ∆W1Т=0,5∙0,510+WАсч.623+∆WТТ0,42+WРсч.6232∙3,1001602∙0,5= =0,255+WАсч.623+∆WТТ0,42+WРсч.6232∙2,4219∙10-4 Потери в отпайке от ВЛ-10 кВ в сторону КТПН‐30/н 6 кВ СНТСН Голубое озеро: ∆WВЛ-10 кВ=0,16∙103∙0,460∙0,5∙18760+ +WАсч.623+∆WТТ0,4+∆W1Т2+WРсч.6232∙0,194028∙10-362∙0,5= =WАсч.623+∆WТТ0,4+∆W1Т2+WРсч.6232∙1,0779∙10-5+0,0042 Учетный показатель в точке поставки №613 в направлении отдача: Wот.=WАсч.623+∆WТТ0,4+∆W1Т+∆WВЛ-10 кВ |

Список литературы

1. Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии в электрических сетях (Утв. приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 326).

2. 1ГГ.670 121.008 РЭ Трансформаторы серии ТЛС. Руководство по эксплуатации

3. ГОСТ 839-80. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия.

4. ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.

5. Техническое описание завода-изготовителя ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА».

6. ГОСТ 12022-76. Трансформаторы трехфазные силовые масляные общего назначения мощностью от 25 до 630 кВА на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия.

7. Техническое описание производителя оборудования ЗАО «ЗВО».