|  |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «ЭСК «Красное Сормово» _________________________________ |
|  |  | ______________ / _________________ |
|  |  | «20»__апреля_ 2022 г. |

Порядок расчета потерь электроэнергии

от точек измерений до границ балансовой принадлежности

в ГТП ООО "ЭСК "Красное Сормово" (ПАО "Завод "Красное Сормово") №1

Настоящий документ регламентирует алгоритмы расчета потерь электроэнергии от точек поставки (ГБП) до точек измерений в ГТП ООО "ЭСК "Красное Сормово" (ПАО "Завод "Красное Сормово").

Документ устанавливает перечень точек поставки и точек измерений, между которыми возникают потери электроэнергии в элементах сети; исходные данные, необходимые для расчета этих потерь и алгоритмы их расчета.

Изложение расчетов в рамках этого приложения исходит из ниже перечисленных условий:

1. Перечень точек поставки и точек измерений указано в таблице 1.

2. Исходные данные для расчета потерь электроэнергии приведены в таблицах 1…5.

3. Расчеты выполняются для интервала времени 0,5 час для каждой точки измерений.

4. При записи числовых значений следует учитывать размерность справочных данных и результатов измерений.

Таблица 1 – Перечень точек измерений и поставки.

| № п/п | Номер точки поставки на схеме | Номер точки измерения на схеме | Наименование точки измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | 3 | 3 | ЦРП 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.11 |
|  | 4 | 4 | ЦРП 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч.22 |
|  | 5 | 5 | РТП-103 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч.11 |
|  | 6, 7 | 6 | ПС 110 кВ Дубравная, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.13 |
|  |  | 7 | ПС 110 кВ Дубравная, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч.14 |
|  |  | 8 | ПС 110 кВ Дубравная, ЗРУ-6 кВ, 3 СШ 6 кВ, Яч.35 |
|  |  | 9 | ПС 110 кВ Дубравная, ЗРУ-6 кВ, 4 СШ 6 кВ, Яч.36 |
|  |  | 10 | ПС 110 кВ Дубравная, Ввод 0,4 кВ ТСН-1, ТСН-2 |
|  | 8 | 11 | РП-29 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.7 |
|  | 9 | 12 | РП-19 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.1 |
|  | 10 | 13 | ТП-10 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, СШ 6 кВ, Яч.4 |
|  | 11 | 14 | РП-20 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.3 |
|  | 12 | 15 | ТП-14 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч.16 |
|  |  | 16 | ЦРП 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч.26 |
|  | 13 | 17 | ТП-14 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.3 |
|  | 14 | 18 | РП-27 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.5 |
|  | 15 | 19 | РТП-8 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.5 |
|  | 16 | 20 | РП-17 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.1 |
|  | 18 | 22 | ЩУ-0,4 кВ ГСУ Крассор, Ввод 0,4 кВ |
|  | 22 | 26 | ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор, Ввод 0,4 кВ №1 |
|  |  | 27 | ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор, Ввод 0,4 кВ №2 |
|  |  | 28 | ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор, Ввод 0,4 кВ №3 |
|  | 24 | 30 | ВРУ-0,4 кВ ГСК Волна, Ввод 0,4 кВ |
|  | 30 | 36 | ВРУ-0,4 кВ СНТ Сад №1, Ввод 0,4 кВ |
|  | 38, 39 | 44 | ВРУ-0,4 кВ ВПЧ-24, Ввод 0,4 кВ |
|  | 43 | 48 | ВРУ-0,4 кВ ИП Пачаев, Ввод 0,4 кВ |
|  |  | 49 | ВРУ-0,4 кВ ГК Коммунальник, Ввод 0,4 кВ №1 |
|  |  | 50 | ВРУ-0,4 кВ ГК Коммунальник, Ввод 0,4 кВ №2 |
|  |  | 51 | ВРУ-0,4 кВ ГСК Моряк, Ввод 0,4 кВ |
|  | 44 | 52 | ВРУ-0,4 кВ ГСК Сириус, Ввод 0,4 кВ |
|  | 45 | 54 | ВРУ-0,4 кВ Гаджиев, Ввод 0,4 кВ |
|  | 49 | 58 | ВРУ-0,4 кВ Войсковой части №40636, Ввод 0,4 кВ |
|  | 53 | 62 | ВРУ-0,4 кВ МТС, Ввод 0,4 кВ |
|  | 54 | 63 | ВРУ-0,4 кВ Сормовский суд, Ввод 0,4 кВ |
|  | 57 | 66 | ВРУ-0,4 кВ Исмаилов, Ввод 0,4 кВ |
|  | 60, 61 | 70 | ШУ-0,4 кВ Т2 Мобайл, Ввод 0,4 кВ |
|  | 62 | 71 | ВРУ-0,4 кВ Мегафон, Ввод 0,4 кВ |
|  | 63 | 72 | ЩУ-0,4 кВ МТС, Ввод 0,4 кВ |

Таблица 2 – Исходные данные кабельных линий передачи электроэнергии для расчетов потерь от точки измерений до ГБП.

| № п/п | Номер точки поставки | Номер точки измерений | Наименование кабельной линии | Номин. напряжение, кВ | Тип кабеля | Количество параллельных цепей, n | Длина КЛ от точек измерений до ГБП l, км | Удельное сопрот. линии r0, Ом/км | Активное сопрот. линии R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 3 | 3 | КЛ 6 кВ Ф.613 (от ГБП до муфты) | 6 | СБН-6 3х120 | 2 | 0,910 | 0,153[2] | 0,069615 |
|  | 3 | 3 | КЛ 6 кВ Ф.613 (от муфты до ввода на ЦРП) | 6 | ААШв 3х185 | 2 | 0,500 | 0,164[2] | 0,041 |
|  | 4 | 4 | КЛ 6 кВ Ф.604 | 6 | АСБ-10 3х240 | 2 | 1,400 | 0,125[2] | 0,0875 |
|  | 5 | 5 | КЛ 6 кВ Ф.605 | 6 | АСБ-6 3х240 | 2 | 1,260 | 0,125[2] | 0,07875 |
|  | 8 | 11 | КЛ 6 кВ Ф.601 | 6 | АСБ-10 3х240 | 2 | 0,615 | 0,125[2] | 0,0384375 |
|  | 9 | 12 | КЛ 6 кВ Ф.602 | 6 | АСБ-6 3х185 | 2 | 0,615 | 0,164[2] | 0,05043 |
|  | 10 | 13 | КЛ 6 кВ Ф.619 (от ГБП до муфты) | 6 | АСБ-6 3х240 | 1 | 0,200 | 0,125[2] | 0,025 |
|  | 10 | 13 | КЛ 6 кВ Ф.619 (от муфты до ввода на ТП-10) | 6 | СБГ-6 3х150 | 1 | 0,325 | 0,124[2] | 0,0403 |
|  | 11 | 14 | КЛ 6 кВ Ф.620 (от ГБП до муфты) | 6 | АСБ-6 3х240 | 2 | 0,235 | 0,125[2] | 0,0146875 |
|  | 11 | 14 | КЛ 6 кВ Ф.620 (от муфты до ввода на РП-20) | 6 | СБ-6 3х120 | 2 | 0,590 | 0,153[2] | 0,045135 |
|  | 12 | 15,16 | КЛ 6 кВ Ф.618 в сторону ЦРП 6 кВ (от ГБП до муфты) | 6 | СБ-6 3х120 | 1 | 0,810 | 0,153[2] | 0,12393 |
|  | 12 | 15,16 | КЛ 6 кВ Ф.618 в сторону ЦРП 6 кВ (от муфты до ввода на ЦРП) | 6 | АСБ-6 3х240 | 1 | 0,200 | 0,125[2] | 0,025 |
|  | 12 | 15,16 | КЛ 6 кВ Ф.618 в сторону ТП-14 | 6 | СБ-6 3х120 | 1 | 0,250 | 0,153[2] | 0,03825 |
|  | 13 | 17 | КЛ 6 кВ Ф.610 | 6 | АСБ-6 3х95 | 3 | 0,250 | 0,320[2] | 0,0267 |
|  | 14 | 18 | КЛ 6 кВ Ф.615 | 6 | АСБ-6 3х240 | 2 | 1,230 | 0,125[2] | 0,076875 |
|  | 15 | 19 | КЛ 6 кВ Ф.614 | 6 | АСБ-6 3х150 | 2 | 0,650 | 0,206[2] | 0,06695 |
|  | 16 | 20 | КЛ 6 кВ Ф.608 | 6 | АСБ-6 3х185 | 1 | 0,780 | 0,164[2] | 0,12792 |
|  | 18 | 22 | КЛ 0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ (ПС-12) до ЩУ-0,4 кВ ГСК Крассор | 0,4 | ВВГ 4х6 | 1 | 0,020 | 3,11[2] | 0,0622 |
|  | 22 | 26 | КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор, ввод 1 | 0,4 | АВБбШв 3х50+1х25 | 2 | 0,140 | 0,641[2] | 0,04487 |
|  |  | 27 | КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор ввод 2 | 0,4 | АВБбШв 3х50+1х25 | 2 | 0,140 | 0,641[2] | 0,04487 |
|  |  | 28 | КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор ввод 3 | 0,4 | АВБбШв 3х50+1х25 | 2 | 0,140 | 0,641[2] | 0,04487 |
|  | 24 | 30 | КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ-0,4 кВ ГСК Волна | 0,4 | АВБбШв 3х50+1х25 | 2 | 0,140 | 0,641[2] | 0,04487 |
|  | 30 | 36 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ Кислородная станция до ВРУ-0,4 кВ СНТ Сад №1 | 0,4 | КГ 3х35+1х16 | 1 | 0,060 | 0,524[2] | 0,03144 |
|  | 38 | 44 | КЛ 0,4 кВ от опоры № 1 до ВРУ-0,4 кВ ВПЧ-24 | 0,4 | СИП 4х35 | 1 | 0,080 | 0,986[4] | 0,07888 |
|  | 39 | 44 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ПС-11 до ВРУ-0,4 кВ ВПЧ-24 | 0,4 | ААБл 4х35 | 1 | 0,230 | 0,868[2] | 0,19964 |
|  | 43 | 48,49,50,51 | КЛ 0,4 кВ от ТП-113 до ВРУ-0,4 кВ ИП Пачаев | 0,4 | СИП 3х25+1х35 | 1 | 0,100 | 1,380[4] | 0,1380 |
|  |  | 51 | КЛ 0,4 кВ между ВРУ Коммунальник и ВРУ ГСК Моряк | 0,4 | АВВГ 4х25 | 1 | 0,010 | 1,20[2] | 0,012 |
|  |  | 49,50,51 | КЛ 0,4 кВ между ВРУ Пачаев и ВРУ ГК Коммунальник | 0,4 | АВВГ 4х25 | 1 | 0,100 | 1,20[2] | 0,120 |
|  | 44 | 52 | КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ-0,4 кВ ГСК Сириус | 0,4 | АППВГ 3x35+1x16 | 1 | 0,050 | 0,868[2] | 0,0434 |
|  | 45 | 54 | КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ-0,4 кВ Гаджиев | 0,4 | КГ 3х10+1х6 | 1 | 0,070 | 1,84[2] | 0,1288 |
|  | 49 | 58 | КЛ 0,4 от РУ-0,4 кВ Достроечной набережной до Восковой части №40636 | 0,4 | КГ 4х16 | 1 | 0,045 | 1,16[2] | 0,0522 |
|  | 53 | 62 | КЛ 0,4 кВ от ВЩ-0,4 кВ Завод Кр.Сормово до ВРУ-0,4 кВ МТС | 0,4 | ВВГ 5х10 | 1 | 0,005 | 1,84[2] | 0,0092 |
|  | 54 | 63 | КЛ 0,4 от ТП-113 до ВРУ-0,4 кВ Сормовский суд | 0,4 | АВВГ 4х35 | 1 | 0,070 | 0,868[2] | 0,06076 |
|  | 57 | 66 | КЛ 0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ №6 до ВРУ-0,4 кВ Исмаилов | 0,4 | АВВГ 4x25 | 1 | 0,100 | 1,20[2] | 0,120 |
|  | 60, 61 | 70 | КЛ 0,4 кВ от ТП-14 | 0,4 | ВВГ 4х10 | 1 | 0,020 | 1,84[2] | 0,0368 |
|  | 62 | 71 | КЛ 0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ №1 здания ЛПК-1 до ВРУ-0,4 кВ Мегафон | 0,4 | ВВГ 4х4 | 1 | 0,016 | 4,7[2] | 0,0752 |
|  | 63 | 72 | КЛ 0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ №2 здания ЛПК №1 до ЩУ-0,4 кВ МТС | 0,4 | ВВГ 4х10 | 1 | 0,010 | 1,84[2] | 0,0184 |

Таблица 3 – Исходные данные для расчета потерь в силовых трансформаторах.

| № п/п | Номер точки поставки | Номер точки измерений | Наименование трансформатора | Тип силового трансформатора | Номин. мощность Sном, кВА | Потери холост. хода PХХ, кВт | Потери коротк. замык. PКЗ, кВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 6,7 | 6,7,10 | Т-1 | ТРДН-25000/110-66 | 25000 | 30,96[5] | 117,10[5] |
|  | 6,7 | 8,9,10 | Т-2 | ТРДН-25000/110-66 | 25000 | 31,50[5] | 111,88[5] |
|  | 6,7 | 10 | ТСН-1 | ТМ-63/6-66 | 63 | 0,24[3] | 1,280[3] |
|  | 6,7 | 10 | ТСН-2 | ТМ-63/6-66 | 63 | 0,24[3] | 1,280[3] |

Методика расчета потерь электроэнергии в элементах.

1. Потери электроэнергии в силовых трансформаторах

1.1. Потери электроэнергии в силовых двухобмоточных трансформаторах рассчитываются по следующей формуле в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

(кВт∙ч), где

ΔРХХ.ном – величина потерь холостого хода в силовом трансформаторе за 0,5 ч. в кВт∙ч

t – временной период, равный 0,5 ч

Р  – активная мощность по трансформатору, кВт

Q  – реактивная мощность по трансформатору, квар

UВном. – номинальное напряжение высшей обмотки, кВ

ΔРКЗ.ном – величина потерь короткого замыкания в силовом трансформаторе за 0,5 ч. в кВт∙ч

Sном. – номинальное значение мощности в кВА

WА – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной активной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

WР – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной реактивной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

1.2. Потери электроэнергии в силовых трансформаторах с расщепленной обмоткой рассчитываются по следующей формуле в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

(кВт∙ч), где

ΔРХХ.ном – величина потерь холостого хода в силовом трансформаторе за 0,5 ч. в кВт∙ч

t – временной период, равный 0,5 ч

РВ, РН1, РН2  – активная мощность по обмоткам трансформатора, кВт

QВ, QН1, QН2  – реактивная мощность по обмоткам трансформатора, квар

UВном, UН1ном, UН2ном. – номинальные напряжения обмоток трансформатора, кВ

ΔРКЗ.ном – величина потерь короткого замыкания в силовом трансформаторе за 0,5 ч. в кВт∙ч

Sном. – номинальное значение мощности в кВА

WАВ, WАН1, WАН2 – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной активной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

WРВ, WРН1, WРН2,  – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной реактивной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

2. Потери электроэнергии в кабельной линии электропередачи

Потери электроэнергии в кабельной линии электропередачи рассчитываются по следующей формуле в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

(кВт∙ч), где

- длина кабельной линии, км

n – количество параллельных цепей, шт.

t- временной период, равный 0,5 ч

принимается в соответствии с Таблицей 4

Таблица 4 - Удельные потери электроэнергии в изоляции кабеля.

| Сечение, мм2 | Удельные потери электроэнергии в изоляции кабеля, тыс. кВт.ч/км в год, при номинальном напряжении, кВ () |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6 | 0,4 |
| 4 | - | 0 |
| 6 | - | 0 |
| 10 | - | 0 |
| 16 | - | 0 |
| 35 | - | 0 |
| 50 | - | 0 |
| 95 | 0,55 | - |
| 120 | 0,60 | - |
| 150 | 0,67 | - |
| 185 | 0,74 | - |
| 240 | 0,83 | - |

*значение принято в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 (ред. от 01.02.2010 г.) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

Р  – активная мощность по КЛ, кВт

Q  – реактивная мощность по КЛ, квар

Uном. – номинальное напряжение КЛ, кВ

WА – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной активной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

WР – измеренное АИИС в точке измерений значение принятой или отданной реактивной электроэнергии за 30 мин. в кВт∙ч

- Удельное сопротивление линии, Ом/км

- длина кабельной линии, км

n – количество параллельных цепей, шт.

3. Потери активной энергии в измерительных трансформаторах тока и напряжения определяются по формуле:

(кВт), где

t – временной период, равный 0,5 ч

n – количество комплектов ТТ (три однофазных) и ТН (три однофазных или один трехфазный)

принимается в соответствии с Таблицей 5

Таблица 5 - Удельные потери электроэнергии в измерительных трансформаторах тока и напряжения

| Вид оборудования | Удельные потери электроэнергии в измерительных трансформаторах тока и напряжения, тыс. кВт.ч в год, при напряжении, кВ* |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 6 |
| Измерительные трансформаторы тока (на три фазы) | 0,05 | 0,06 |
| Измерительные трансформаторы напряжения (три однофазных или один трехфазный) | - | 1,54 |

значение принято в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 (ред. от 01.02.2010 г.) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям"

В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 (ред. от 01.02.2010 г.) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям" потери электроэнергии в ТТ и ТН включают потери в счетчиках,  входящих в состав измерительных комплексов.

4.  Значение реактивной энергии, для присоединений «малой» мощности определяется по формуле:

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.06.2015 г. №380 «О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии», коэффициент реактивной мощности для уровня напряжения 0,4 кВ принимаем равным cosφ = 0,94.

5.  Алгоритмы расчета потерь в элементах сети от точек измерений до границ балансовой принадлежности приведены в таблице 6.

Таблица 6  – Алгоритмы расчета потерь в элементах сети от точек измерений до ГБП.

| № п/п | Номер точки поставки | Номер точки измерений | Наименование точки измерений | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | ЦРП 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.11 | Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.613 (от муфты до ввода на ЦРП): ∆WКЛ-1=0,74∙103∙0,500∙0,5∙28760+WАсч.3+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.32∙0,041∙10-362∙0,5= =WАсч.3+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.32∙2,2778∙10-6+0,0422 Потери в КЛ 6 кВ Ф.613 (от ГБП до муфты): ∆WКЛ-2=0,60∙103∙0,910∙0,5∙28760+WАсч.3+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-12+WРсч.32∙0,069615∙10-362∙0,5= =WАсч.3+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-12+WРсч.32∙3,8675∙10-6+0,0623 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.3+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-1+∆WКЛ-2 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=ЕСЛИ WАсч.3=0, то 0, иначе WАсч.3-∆WТТ6-∆WТН6-∆WКЛ-1-∆WКЛ-2 |
| 2 | 4 | 4 | ЦРП 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч.22 | Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.604: ∆WКЛ=0,83∙103∙1,400∙0,5∙28760+WАсч.4+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.42∙0,0875∙10-362∙0,5= =WАсч.4+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.32∙4,8611∙10-6+0,1326 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.4+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=ЕСЛИ WАсч.4=0, то 0, иначе WАсч.4-∆WТТ6-∆WТН6-∆WКЛ |
| 3 | 5 | 5 | РТП-103 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч.11 | Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.605: ∆WКЛ=0,83∙103∙1,260∙0,5∙28760+WАсч.5+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.52∙0,07875∙10-362∙0,5= =WАсч.5+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.52∙4,3750∙10-6+0,1194 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.5+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=ЕСЛИ WАсч.5=0, то 0, иначе WАсч.5-∆WТТ6-∆WТН6-∆WКЛ |
| 4 | 6,7 | 6, 7, 8, 9, 10 | ПС 110 кВ Дубравная, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.13 + ПС 110 кВ Дубравная, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч.14 + ПС 110 кВ Дубравная, ЗРУ-6 кВ, 3 СШ 6 кВ, Яч.35 + ПС 110 кВ Дубравная, ЗРУ-6 кВ, 4 СШ 6 кВ, Яч.36 + ПС 110 кВ Дубравная, Ввод 0,4 кВ ТСН-1, ТСН-2 | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05 ∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в ТСН-1: ∆WТСН-1=0,5∙0,24+0,5*WАсч.102+0,5*WРсч.102∙1,280632∙0,5= =0,12+(0,5*WАсч.10)2+(0,5*WРсч.10)2∙6,450∙10-4 Потери в ТСН-2: ∆WТСН-2=0,5∙0,24+0,5*WАсч.102+0,5*WРсч.102∙1,280632∙0,5= =0,12+(0,5*WАсч.10)2+(0,5*WРсч.10)2∙6,450∙10-4 Потери в Т-1: ∆WТ-1=0,5∙30,96+ +0,5*WАсч.10+WАсч.6+WАсч.7+∆WТСН-12+WРсч.6+WРсч.7+0,5*WРсч.102∙117,102∙250002∙0,5+ +WАсч.72+WРсч.72∙117,10250002∙0,5+0,5*WАсч.10+WАсч.6+∆WТСН-12+0,5*WРсч.10+WРсч.62∙117,10250002∙0,5= =15,48+0,5*WАсч.10+WАсч.6+WАсч.7+∆WТСН-12+WРсч.6+WРсч.7+0,5*WРсч.102∙1,8736∙10-7+ +WАсч.72+WРсч.72∙3,7472∙10-7+0,5*WАсч.10+WАсч.6+∆WТСН-12+0,5*WРсч.10+WРсч.62∙ ∙3,7472∙10-7 Потери в Т-2: ∆WТ-1=0,5∙31,50+ +0,5*WАсч.10+WАсч.8+WАсч.9+∆WТСН-12+WРсч.8+WРсч.9+0,5*WРсч.102∙111,882∙250002∙0,5+ +WАсч.82+WРсч.82∙111,88250002∙0,5+0,5*WАсч.10+WАсч.9+∆WТСН-12+0,5*WРсч.10+WРсч.92∙111,88250002∙0,5= =15,75+0,5*WАсч.10+WАсч.8+WАсч.9+∆WТСН-12+WРсч.8+WРсч.9+0,5*WРсч.102∙1,7901∙10-7+ +WАсч.82+WРсч.82∙1,7901∙10-7+0,5*WАсч.10+WАсч.9+∆WТСН-12+0,5*WРсч.10+WРсч.92∙ ∙1,7901∙10-7 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.6+WАсч.7+WАсч.8+WАсч.9+WАсч.10+4*∆WТТ6+4*∆WТН6+∆WТТ0,4+∆WТСН-1+∆WТСН-2+ +∆WТ-1+∆WТ-2 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот= ЕСЛИ WАсч.6 И WАсч.7 =0 ТО WАсч.8+WАсч.9+WАсч.10-2*∆WТТ6-2*∆WТН6-∆WТТ0,4-∆WТСН-2-∆WТ-2 ЕСЛИ WАсч.8 И WАсч.9 =0 ТО WАсч.6+WАсч.7+WАсч.10-2*∆WТТ6-2*∆WТН6-∆WТТ0,4-∆WТСН-1-∆WТ-1 ЕСЛИ WАсч.6 И WАсч.7 И WАсч.8 И WАсч.9 =0 ТО О ИНАЧЕ WАсч.6+WАсч.7+WАсч.8+WАсч.9+WАсч.10-4*∆WТТ6-4*∆WТН6-∆WТТ0,4-∆WТСН-1-∆WТСН-2- -∆WТ-1-∆WТ-2 |
| 5 | 8 | 11 | РП-29 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.7 | Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.601: ∆WКЛ=0,83∙103∙0,615∙0,5∙28760+WАсч.11+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.112∙0,0384375∙10-362∙0,5= =WАсч.11+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.112∙2,1354∙10-6+0,0583 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.11+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=ЕСЛИ WАсч.11=0, то 0, иначе WАсч.11-∆WТТ6-∆WТН6-∆WКЛ |
| 6 | 9 | 12 | РП-19 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.1 | Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.602: ∆WКЛ=0,74∙103∙0,615∙0,5∙28760+WАсч.12+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.122∙0,05043∙10-362∙0,5= =WАсч.12+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.122∙2,8017∙10-6+0,0520 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.12+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=ЕСЛИ WАсч.12=0, то 0, иначе WАсч.12-∆WТТ6-∆WТН6-∆WКЛ |
| 7 | 10 | 13 | ТП-10 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, СШ 6 кВ, Яч.4 | Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.619 (от муфты до ввода на ТП-10): ∆WКЛ-1=0,67∙103∙0,325∙0,5∙18760+WАсч.13+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.132∙0,0403∙10-362∙0,5= =WАсч.13+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.132∙2,2389∙10-6+0,0124 Потери в КЛ 6 кВ Ф.619 (от ГБП до муфты): ∆WКЛ-2=0,83∙103∙0,200∙0,5∙18760+WАсч.13+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-12+WРсч.132∙0,025∙10-362∙0,5= =WАсч.13+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-12+WРсч.132∙1,3889∙10-6+0,0095 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.13+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-1+∆WКЛ-2 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=ЕСЛИ WАсч.13=0, то 0, иначе WАсч.13-∆WТТ6-∆WТН6-∆WКЛ-1-∆WКЛ-2 |
| 8 | 11 | 14 | РП-20 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.3 | Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.620 (от муфты до ввода на РП-20): ∆WКЛ-1=0,60∙103∙0,590∙0,5∙28760+WАсч.14+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.142∙0,045135∙10-362∙0,5= =WАсч.14+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.142∙2,5075∙10-6+0,0404 Потери в КЛ 6 кВ Ф.620 (от ГБП до муфты): ∆WКЛ-2=0,83∙103∙0,235∙0,5∙28760+WАсч.14+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-12+WРсч.142∙0,0146875∙10-362∙0,5= =WАсч.13+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-12+WРсч.132∙8,1597∙10-7+0,0223 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.14+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-1+∆WКЛ-2 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=ЕСЛИ WАсч.14=0, то 0, иначе WАсч.14-∆WТТ6-∆WТН6-∆WКЛ-1-∆WКЛ-2 |
| 9 | 12 | 15,16 | ТП-14 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч.16 + ЦРП 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч.26 | На основании п.2.2.7 Приложения 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), алгоритм приведен к основному (нормальному) режиму работы электрооборудования. При нормальном режиме работы линия КЛ 6 кВ ТП-14 – ЦРП 6 кВ выключена (в случае отступления от нормального режима работы расчет учетного показателя может осуществляться на основании согласованного Акта приема-передачи электроэнергии). Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.618 в сторону ЦРП 6 кВ (от муфты до ввода на ЦРП): ∆WКЛ-1=0,83∙103∙0,200∙0,5∙18760+WАсч.16+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.162∙0,025∙10-362∙0,5= =WАсч.16+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.162∙1,3889∙10-6+0,0095 Потери в КЛ 6 кВ Ф.618 в сторону ЦРП 6 кВ (от ГБП до муфты) ∆WКЛ-2=0,60∙103∙0,810∙0,5∙18760+WАсч.16+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-12+WРсч.162∙0,12393∙10-362∙0,5= =WАсч.16+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ-12+WРсч.162∙6,8850∙10-6+0,0277 Потери в КЛ 6 кВ Ф.618 в сторону ТП-14: ∆WКЛ-3=0,60∙103∙0,250∙0,5∙18760+WАсч.15+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.152∙0,03825∙10-362∙0,5= =WАсч.15+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.152∙2,125∙10-6+0,0086 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.15+WАсч.16+2*∆WТТ6+2*∆WТН6+∆WКЛ-1+∆WКЛ-2+∆WКЛ-3 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.15+WАсч.16-2*∆WТТ6-2*∆WТН6-∆WКЛ-1-∆WКЛ-2-∆WКЛ-3 |
| 10 | 13 | 17 | ТП-14 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.3 | Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.610: ∆WКЛ=0,55∙103∙0,250∙0,5∙38760+WАсч.17+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.172∙0,0267∙10-362∙0,5= =WАсч.17+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.172∙1,4833∙10-6+0,0235 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.17+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=ЕСЛИ WАсч.17=0, то 0, иначе WАсч.17-∆WТТ6-∆WТН6-∆WКЛ |
| 11 | 14 | 18 | РП-27 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.5 | Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.615: ∆WКЛ=0,83∙103∙1,230∙0,5∙28760+WАсч.18+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.182∙0,076875∙10-362∙0,5= =WАсч.18+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.182∙4,2708∙10-6+0,1165 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.18+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=ЕСЛИ WАсч.18=0, то 0, иначе WАсч.18-∆WТТ6-∆WТН6-∆WКЛ |
| 12 | 15 | 19 | РТП-8 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.5 | Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.614: ∆WКЛ=0,67∙103∙0,650∙0,5∙28760+WАсч.19+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.192∙0,06695∙10-362∙0,5= =WАсч.19+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.192∙3,7194∙10-6+0,0497 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.19+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=ЕСЛИ WАсч.19=0, то 0, иначе WАсч.19-∆WТТ6-∆WТН6-∆WКЛ |
| 13 | 16 | 20 | РП-17 6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч.1 | Потери в измерительных трансформаторах тока 6 кВ: ∆WТТ6=0,06 ∙103∙0,5∙18760=0,0034 Потери в измерительных трансформаторах напряжения 6 кВ: ∆WТН6=1,54∙103∙0,5∙18760=0,0879 Потери в КЛ 6 кВ Ф.608: ∆WКЛ=0,74∙103∙0,780∙0,5∙18760+WАсч.20+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.202∙0,12792∙10-362∙0,5= =WАсч.20+∆WТТ6+∆WТН62+WРсч.202∙7,1067∙10-6+0,0329 Учетный показатель в точке поставки в направлении прием: ∆Wпр=WАсч.20+∆WТТ6+∆WТН6+∆WКЛ Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=ЕСЛИ WАсч.20=0, то 0, иначе WАсч.20-∆WТТ6-∆WТН6-∆WКЛ |
| 14 | 18 | 22 | ЩУ-0,4 кВ ГСУ Крассор, Ввод 0,4 кВ | Потери в КЛ 0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ (ПС-12) до ЩУ-0,4 кВ ГСК Крассор: ∆WКЛ=WАсч.222+WАсч.222∙(1-0,942)0,942∙0,0622∙10-30,42∙0,5=WАсч.222∙7,0394∙10-5 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.22+∆WКЛ |
| 15 | 22 | 26, 27, 28 | ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор, Ввод 0,4 кВ №1 + ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор, Ввод 0,4 кВ №2 + ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор, Ввод 0,4 кВ №3 | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05 ∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор, ввод 1: ∆WКЛ-1=WАсч.26+∆WТТ0,42+WАсч.26+∆WТТ0,42∙1-0,9420,942∙0,04487∙10-30,42∙0,5= =(WАсч.26+∆WТТ0,4)2∙6,3476∙10-4 Потери в КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор, ввод 2: ∆WКЛ-2=WАсч.27+∆WТТ0,42+WАсч.27+∆WТТ0,42∙1-0,9420,942∙0,04487∙10-30,42∙0,5= =(WАсч.27+∆WТТ0,4)2∙6,3476∙10-4 Потери в КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ-0,4 кВ ГСК Крассор, ввод 3: ∆WКЛ-3=WАсч.28+∆WТТ0,42+WАсч.28+∆WТТ0,42∙1-0,9420,942∙0,04487∙10-30,42∙0,5= =(WАсч.28+∆WТТ0,4)2∙6,3476∙10-4 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.26+WАсч.27+WАсч.28+3*∆WТТ0,4+∆WКЛ-1+∆WКЛ-2+∆WКЛ-3 |
| 16 | 24 | 30 | ВРУ-0,4 кВ ГСК Волна, Ввод 0,4 кВ | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05 ∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ-0,4 кВ ГСК Волна: ∆WКЛ=WАсч.30+∆WТТ0,42+WАсч.30+∆WТТ0,42∙1-0,9420,942∙0,04487∙10-30,42∙0,5= =(WАсч.30+∆WТТ0,4)2∙6,3476∙10-4 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.30+∆WТТ0,4+∆WКЛ |
| 17 | 30 | 36 | ВРУ-0,4 кВ СНТ Сад №1, Ввод 0,4 кВ | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05 ∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ Кислородная станция до ВРУ-0,4 кВ СНТ Сад №1: ∆WКЛ=WАсч.36+∆WТТ0,42+WАсч.36+∆WТТ0,42∙1-0,9420,942∙0,03144∙10-30,42∙0,5= =(WАсч.36+∆WТТ0,4)2∙3,93∙10-4 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.36+∆WТТ0,4+∆WКЛ |
| 18 | 38, 39 | 44 | ВРУ-0,4 кВ ВПЧ-24, Ввод 0,4 кВ | На основании п.2.2.7 Приложения 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), алгоритм приведен к основному (нормальному) режиму работы электрооборудования. При нормальном режиме работы разъединители КЛ 0,4 кВ от опоры № 1 до ВРУ-0,4 кВ ВПЧ-24 замкнуты (включены). Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05 ∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ПС-11 до ВРУ-0,4 кВ ВПЧ-24: ∆WКЛ=WАсч.44+∆WТТ0,42+WРсч.442∙0,19964∙10-30,42∙0,5=WАсч.44+∆WТТ0,42+WРсч.442∙2,4955∙10-3 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.44+∆WТТ0,4+∆WКЛ |
| 19 | 43 | 48, 49, 50, 51 | ВРУ-0,4 кВ ИП Пачаев, Ввод 0,4 кВ + ВРУ-0,4 кВ ГК Коммунальник, Ввод 0,4 кВ №1 + ВРУ-0,4 кВ ГК Коммунальник, Ввод 0,4 кВ №2 + ВРУ-0,4 кВ ГСК Моряк, Ввод 0,4 кВ | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05 ∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ 0,4 кВ между ВРУ Коммунальник и ВРУ ГСК Моряк: ∆WКЛ-1=WАсч.512+WАсч.512∙(1-0,942)0,942∙0,012∙10-30,42∙0,5=WАсч.512∙1,6976∙10-4 Потери в КЛ 0,4 кВ между ВРУ Пачаев и ВРУ ГК Коммунальник: ∆WКЛ-2=WАсч.49+WАсч.50+WАсч.51+∆WКЛ-12+WАсч.49+WАсч.50+WАсч.51+∆WКЛ-12∙1-0,9420,942∙0,120∙10-30,42∙0,5= =(WАсч.49+WАсч.50+WАсч.51+∆WКЛ-1)2∙1,5∙10-3 Потери в КЛ 0,4 кВ от ТП-113 до ВРУ-0,4 кВ ИП Пачаев: ∆WКЛ-3= =WАсч.48+WАсч.49+WАсч.50+WАсч.51+∆WКЛ-1+∆WКЛ-2+∆WТТ0,42+WАсч.48+WАсч.49+WАсч.50+WАсч.51+∆WКЛ-1+∆WКЛ-2+∆WТТ0,42∙1-0,9420,942∙0,1380∙10-30,42∙0,5 =(WАсч.48+WАсч.49+WАсч.50+WАсч.51+∆WКЛ-1+∆WКЛ-2+∆WТТ0,4)2∙1,5618∙10-4 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.48+WАсч.49+WАсч.50+WАсч.51+∆WТТ0,4+∆WКЛ-1+∆WКЛ-2+∆WКЛ-3 |
| 20 | 44 | 52 | ВРУ-0,4 кВ ГСК Сириус, Ввод 0,4 кВ | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05 ∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ-0,4 кВ ГСК Сириус: ∆WКЛ=WАсч.52+∆WТТ0,42+WАсч.52+∆WТТ0,42∙1-0,9420,942∙0,0434∙10-30,42∙0,5= =(WАсч.52+∆WТТ0,4)2∙6,1397∙10-4 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.52+∆WТТ0,4+∆WКЛ |
| 21 | 45 | 54 | ВРУ-0,4 кВ Гаджиев, Ввод 0,4 кВ | Потери в КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ-0,4 кВ Гаджиев: ∆WКЛ=WАсч.542+WАсч.542∙(1-0,942)0,942∙0,1288∙10-30,42∙0,5=WАсч.542∙1,8221∙10-3 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.54+∆WКЛ |
| 22 | 49 | 58 | ВРУ-0,4 кВ Войсковой части №40636, Ввод 0,4 кВ | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05 ∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ 0,4 от РУ-0,4 кВ Достроечной набережной до Восковой части №40636: ∆WКЛ=WАсч.58+∆WТТ0,42+WАсч.58+∆WТТ0,42∙1-0,9420,942∙0,0522∙10-30,42∙0,5= =(WАсч.58+∆WТТ0,4)2∙7,3846∙10-4 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.58+∆WТТ0,4+∆WКЛ |
| 23 | 53 | 62 | ВРУ-0,4 кВ МТС, Ввод 0,4 кВ | Потери в КЛ 0,4 кВ от ВЩ-0,4 кВ Завод Кр.Сормово до ВРУ-0,4 кВ МТС: ∆WКЛ=WАсч.622+WРсч.622∙0,0092∙10-30,42∙0,5=WАсч.622+WРсч.622∙1,3015∙10-4 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.62+∆WКЛ |
| 24 | 54 | 63 | ВРУ-0,4 кВ Сормовский суд, Ввод 0,4 кВ | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05 ∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ 0,4 от ТП-113 до ВРУ-0,4 кВ Сормовский суд: ∆WКЛ=WАсч.63+∆WТТ0,42+WРсч.632∙0,06076∙10-30,42∙0,5=WАсч.63+∆WТТ0,42+WРсч.632∙7,595∙10-4 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.63+∆WТТ0,4+∆WКЛ |
| 25 | 57 | 66 | ВРУ-0,4 кВ Исмаилов, Ввод 0,4 кВ | Потери в КЛ 0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ №6 до ВРУ-0,4 кВ Исмаилов: ∆WКЛ=WАсч.662+WАсч.662∙(1-0,942)0,942∙0,120∙10-30,42∙0,5=WАсч.662∙1,6976∙10-3 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.66+∆WКЛ |
| 26 | 60, 61 | 70 | ШУ-0,4 кВ Т2 Мобайл, Ввод 0,4 кВ | На основании п.2.2.7 Приложения 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), алгоритм приведен к основному (нормальному) режиму работы электрооборудования. При нормальном режиме работы включена одна кабельная линия, питающая ЩУ-0,4 кВ Т2 Мобайл. Потери в КЛ 0,4 кВ от ТП-14: ∆WКЛ=WАсч.702+WРсч.702∙0,0368∙10-30,42∙0,5=WАсч.702+WРсч.702∙4,6∙10-4 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.70+∆WКЛ |
| 27 | 62 | 71 | ВРУ-0,4 кВ Мегафон, Ввод 0,4 кВ | Потери в измерительных трансформаторах тока 0,4 кВ: ∆WТТ0,4=0,05 ∙103∙0,5∙18760=0,0029 Потери в КЛ 0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ №1 здания ЛПК-1 до ВРУ-0,4 кВ Мегафон: ∆WКЛ=WАсч.71+∆WТТ0,42+WРсч.712∙0,0752∙10-30,42∙0,5=WАсч.71+∆WТТ0,42+WРсч.712∙9,4∙10-4 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.71+∆WТТ0,4+∆WКЛ |
| 28 | 63 | 72 | ЩУ-0,4 кВ МТС, Ввод 0,4 кВ | Потери в КЛ 0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ №2 здания ЛПК №1 до ЩУ-0,4 кВ МТС: ∆WКЛ=WАсч.722+WРсч.722∙0,0184∙10-30,42∙0,5=WАсч.722+WРсч.722∙2,3∙10-4 Учетный показатель в точке поставки в направлении отдача: ∆Wот=WАсч.72+∆WКЛ |

Список литературы

1. Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии в электрических сетях (Утв. приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 326).

2. ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.

3. ГОСТ 12022-76. Трансформаторы трехфазные силовые масляные общего назначения мощностью от 25 до 630 кВА на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия.

4. ГОСТ 31946-2012. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия

5. Технические характеристики на паспорте-табличке трансформатора.